Załącznik nr 1

OFERTA

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki,

znajdującej się przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”.

Wykonawca/pieczątka:

Nazwa

Adres siedziby

NIP

REGON

…DOMARO Spółka z o.o.

ul. dr. L. Mendego 2;

44-300 Wodzisław Śl.

NIP  647-257-31-20 Regon 363367073

Oferujemy wykonanie całego zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia zapewniającego osiągnięcie rezultatu zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę ryczałtową.

| Cena ryczałtowa PLN |  |
| --- | --- |
| netto | brutto |
| słownie: | słownie: |

Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2020 r.

Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych (nie mniej niż 15 lat na min. 90 % mocy oraz 25 lat na min 80 % mocy) -

Gwarancja producenta falownika (nie mniej niż 7 lat) -

Gwarancja producenta konstrukcji wsporczej (nie mniej niż 7 lat) -

Gwarancja na prace montażowe całej instalacji (nie mniej niż 7 lat) -

- Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami Zamawiającego. Cena jest ostateczna                   i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wytycznymi firmy W&H Sp. z o.o. (załącznik nr 9), dotyczącymi sposobu montażu instalacji na nowym pokryciu dachu budynku.

…………………………                             			……………………………………………………….

Miejscowość, data                                			         podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  							             odpisania niniejszej oferty w imieniu 						         	                          Wykonawcy(ów) z imiennymi pieczątkami

Załącznik nr 2

Oświadczenie

o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki,

znajdującej się przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”.

- ZAMAWIAJĄCY:

…DOMARO Spółka z o.o.

ul. dr. L. Mendego 2;

44-300 Wodzisław Śl.

NIP  647-257-31-20 Regon 363367073

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo                        z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane                 z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia                  w l  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………                                            	        …..……………………………………………………….

Miejscowość, data                                			    podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  							                        odpisania niniejszej oferty w imieniu 						         	                     Wykonawcy(ów) z imiennymi pieczątkami

Załącznik nr 3

Tabela potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki,

znajdującej się przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”.

| Tabela parametrów technicznych zgodnie z zapytaniem ofertowym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | WYMAGANE PARAMETRY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY oferowanego urządzenia (podać parametr oferowanego urządzenia lub potwierdzić spełnienie wymogu) |
| *UWAGA: W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 PODANE SĄ DANE LICZBOWE, W KOL. 3 NALEŻY PODAĆ WARTOŚĆ LICZBOWĄ PARAMETRU OFEROWANEGO URZĄDZENIA W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 ISTNIEJE ZAPIS „WYMAGANE” NALEŻY STWIERDZIĆ, CZY OFEROWANE URZĄDZENIA SPEŁNIA TEN WYMÓG CZY NIE (TAK / NIE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| a) Panele fotowoltaiczne |  |  |
| moc panelu | min. 435 W |  |
| typ ogniw monokrystaliczny | wymagany |  |
| sprawność modułu | nie mniejsza niż 20% |  |
| wartość bezwzględna współczynnika temperatury dla ( Voc ) | nie większa niż 0,27 %/OC, |  |
| wartość bezwzględna współczynnika temperatury dla ( Pmax ) | nie większy niż 0,35 %/ OC |  |
| napięcie nominalne ( Vmpp ) (STC) | pomiędzy 40,9 - 42 V |  |
| prąd zwarciowy ( Isc ) (STC) | pomiędzy 11,3 – 11,7 A |  |
| prąd maksymalny ( Impp ) (STC) | pomiędzy 10,6 – 11 A |  |
| dopuszczalny prąd wsteczny | większy lub równy 20 A |  |
| rama aluminiowa | wymagana |  |
| waga pojedynczego panelu | poniżej 25 kg, |  |
| możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | wymagana |  |
| wytrzymałość mechaniczna statyczna - przód | nie mniejsza niż 5400 Pa |  |
| Gwarancja na moc nie krótsza niż 25 lat, liniowa przy rocznym spadku nie większym niż 0,6%/rok z uwzględnieniem maksymalnego spadku po pierwszym roku nie większym niż 2,5% | wymagana |  |

| wymiary paneli | max. 2100 x 1050 x 35 mm |  |
| --- | --- | --- |
| grubość ramy | nie mniejsza niż 30 mm |  |
| stopień ochrony min. IP 65 | wymagany |  |
| b) Falownik |  |  |
| typ beztransformatorowy | wymagany |  |
| liczba zasilanych faz 3 | wymagana |  |
| sprawność euro | min. 97% |  |
| stopień ochrony | min. IP 65 |  |
| sposób chłodzenia: naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa | wymagany |  |
| komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa | wymagana |  |
| c) Konstrukcja |  |  |
| montaż na dachu | wymagana |  |
| obciążenie ( moduły, konstrukcja) | nie wyższa niż 30 kg/m2 |  |
| Elementy konstrukcji powinny być wykonane ze stali nierdzewnej oraz aluminium. System montażowy musi zostać zaprojektowany i dobrany w taki sposób aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w okresie min. 7 lat. | wymagane |  |
| d) Optymalizatory |  |  |
| nominalna moc wejściowa | min. 500 W |  |
| Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów instalacji zgodnie z obowiązującymi normami. Protokół pomiarowy musi zawierać: -rezystancję uziemienia, -rezystancja izolacji AC -rezystancji izolacji DC, -napięcie Voc, -prąd zwarcia Isc. | wymagane |  |

......................................................................................

(pieczątka i podpis)